АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-1/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 23.06.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец
	№пп
	Трансформатор №1
	Трансформатор №2
	Итого



	
	Р,кВА
	Р,кВА
	Р,кВА

	1
	1.00
	40
	1.00
	79
	119

	2
	2.00
	45
	2.00
	80
	125

	3
	3.00
	40
	3.00
	77
	117

	4
	4.00
	42
	4.00
	76
	118

	5
	5.00
	55
	5.00
	80
	135

	6
	6.00
	53
	6.00
	81
	134

	7
	7.00
	60
	7.00
	81
	141

	8
	8.00
	64
	8.00
	130
	194

	9
	9.00
	70
	9.00
	138
	208

	10
	10.00
	73
	10.00
	140
	213

	11
	11.00
	75
	11.00
	146
	221

	12
	12.00
	88
	12.00
	136
	224

	13
	13.00
	86
	13.00
	130
	216

	14
	14.00
	89
	14.00
	125
	214

	15
	15.00
	80
	15.00
	110
	190

	16
	16.00
	81
	16.00
	125
	206

	17
	17.00
	90
	17.00
	136
	226

	18
	18.00
	92
	18.00
	130
	222

	19
	19.00
	99
	19.00
	134
	233

	20
	20.00
	88
	20.00
	129
	217

	21
	21.00
	95
	21.00
	128
	223

	22
	22.00
	80
	22.00
	100
	180

	23
	23.00
	74
	23.00
	90
	164

	24
	24.00
	55
	24.00
	88
	143


АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-2/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 23.06.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец
	№пп
	Трансформатор №1
	Трансформатор №2
	Итого



	
	Р,кВА
	Р,кВА
	Р,кВА

	1
	1.00
	25
	1.00
	20
	45

	2
	2.00
	20
	2.00
	16
	36

	3
	3.00
	23
	3.00
	22
	45

	4
	4.00
	25
	4.00
	19
	44

	5
	5.00
	26
	5.00
	25
	51

	6
	6.00
	30
	6.00
	24
	54

	7
	7.00
	31
	7.00
	30
	61

	8
	8.00
	33
	8.00
	28
	61

	9
	9.00
	30
	9.00
	27
	57

	10
	10.00
	34
	10.00
	20
	54

	11
	11.00
	35
	11.00
	22
	57

	12
	12.00
	40
	12.00
	19
	59

	13
	13.00
	33
	13.00
	32
	65

	14
	14.00
	33
	14.00
	25
	58

	15
	15.00
	30
	15.00
	26
	56

	16
	16.00
	29
	16.00
	30
	59

	17
	17.00
	30
	17.00
	31
	61

	18
	18.00
	34
	18.00
	29
	63

	19
	19.00
	25
	19.00
	28
	53

	20
	20.00
	26
	20.00
	24
	50

	21
	21.00
	30
	21.00
	23
	53

	22
	22.00
	29
	22.00
	20
	49

	23
	23.00
	15
	23.00
	19
	34

	24
	24.00
	16
	24.00
	15
	31


АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-381 (ООО «Монострой») от 21.06.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	30
	34,9
	64,9

	2
	2.00
	38,1
	33,2
	71,3

	3
	3.00
	43
	40
	83

	4
	4.00
	43,2
	40,6
	83,8

	5
	5.00
	40,3
	40
	80,3

	6
	6.00
	49,3
	40,4
	89,7

	7
	7.00
	51,9
	58,6
	110,5

	8
	8.00
	59,7
	60,3
	120

	9
	9.00
	51,2
	52,6
	103,8

	10
	10.00
	52,6
	50,8
	103,4

	11
	11.00
	55,3
	50,3
	105,6

	12
	12.00
	50,6
	49
	99,6

	13
	13.00
	55,4
	46
	101,4

	14
	14.00
	50,2
	52
	102,2

	15
	15.00
	53,9
	49,3
	103,2

	16
	16.00
	55,6
	48,3
	103,9

	17
	17.00
	55,1
	51,8
	106,9

	18
	18.00
	60,3
	59,3
	119,6

	19
	19.00
	59,6
	54,5
	114,1

	20
	20.00
	60,3
	54,3
	114,6

	21
	21.00
	52,9
	40
	92,9

	22
	22.00
	47,3
	43
	90,3

	23
	23.00
	40,3
	39,3
	79,6

	24
	24.00
	38
	34
	72


АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-551 (ООО «Монострой») от 15.06.2018г.

Комиссия в составе:

1.Начальник ЭСУ Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)
	№пп
	время
	Трансформатор №2

	
	
	Р,кВА

	1
	1.00
	90,1

	2
	2.00
	95,3

	3
	3.00
	98,1

	4
	4.00
	100,00

	5
	5.00
	140,3

	6
	6.00
	150,1

	7
	7.00
	144,3

	8
	8.00
	130,6

	9
	9.00
	140,1

	10
	10.00
	130,4

	11
	11.00
	112,5

	12
	12.00
	122,8

	13
	13.00
	140,0

	14
	14.00
	140,3

	15
	15.00
	135,98

	16
	16.00
	155,4

	17
	17.00
	150,6

	18
	18.00
	169,3

	19
	19.00
	170,1

	20
	20.00
	155,6

	21
	21.00
	145,6

	22
	22.00
	121,3

	23
	23.00
	98,1

	24
	24.00
	94,3


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-553 (ООО «Монострой») от 22.07.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-553 2х630кВА
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	42,2
	40,2
	72,3

	2
	2.00
	40,3
	41,3
	81,6

	3
	3.00
	49,8
	50,4
	92,2

	4
	4.00
	55,6
	50,3
	101,8

	5
	5.00
	47,7
	53,1
	99,5

	6
	6.00
	66,9
	50,1
	117

	7
	7.00
	69,5
	61,2
	126,3

	8
	8.00
	75,6
	61,8
	130,9

	9
	9.00
	79,4
	60,7
	130,8

	10
	10.00
	80,3
	63,4
	133,5

	11
	11.00
	84,4
	51,6
	130,7

	12
	12.00
	90,3
	61,1
	135,4

	13
	13.00
	87,5
	63,3
	142,6

	14
	14.00
	86,1
	62,4
	137,5

	15
	15.00
	84,6
	58,6
	137,7

	16
	16.00
	82,1
	61,4
	141,5

	17
	17.00
	99,7
	66,1
	147,4

	18
	18.00
	115,0
	60,3
	136,2

	19
	19.00
	98,1
	60,1
	125,2

	20
	20.00
	87,6
	60,0
	122,4

	21
	21.00
	90,4
	60,7
	123,8

	22
	22.00
	87,2
	61,3
	121,5

	23
	23.00
	64,6
	51,0
	111,1

	24
	24.00
	55,0
	40,2
	90,2


АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-570 (ООО «Монострой») от 21.07.2018г.

Комиссия в составе:

1.Главный энергетик Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-570 2х630кВА 
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	59,2
	49,2
	108,4

	2
	2.00
	59
	60,3
	119,3

	3
	3.00
	58,6
	51,6
	110,2

	4
	4.00
	60,3
	60,1
	120,4

	5
	5.00
	60,4
	66,4
	126,8

	6
	6.00
	62,4
	71,6
	134

	7
	7.00
	63,2
	85,1
	148,3

	8
	8.00
	66,8
	86,7
	153,5

	9
	9.00
	70,4
	88,3
	158,7

	10
	10.00
	77,3
	84,2
	161,5

	11
	11.00
	74,2
	80,4
	154,6

	12
	12.00
	75,8
	78,6
	154,4

	13
	13.00
	70,3
	80,4
	150,7

	14
	14.00
	71,6
	81,2
	152,8

	15
	15.00
	75,6
	83,6
	159,2

	16
	16.00
	80,6
	84,4
	165

	17
	17.00
	81,5
	95,7
	177,2

	18
	18.00
	82,6
	89,3
	171,9

	19
	19.00
	83
	91,8
	174,8

	20
	20.00
	80,2
	93,4
	173,6

	21
	21.00
	78,9
	89,4
	168,3

	22
	22.00
	70,3
	60,4
	130,7

	23
	23.00
	66,5
	58,6
	125,1

	24
	24.00
	60,3
	54,1
	114,4


