АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-553 (ООО «Монострой») от 21.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-553 2х630кВА
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	44,3
	45,6
	89,9

	2
	2.00
	42,5
	44,3
	86,8

	3
	3.00
	51,6
	55,6
	107,2

	4
	4.00
	55,8
	59,3
	115,1

	5
	5.00
	56,9
	54,3
	111,2

	6
	6.00
	61,2
	59,3
	120,5

	7
	7.00
	62,5
	61
	123,5

	8
	8.00
	70,8
	73,2
	144

	9
	9.00
	79,9
	80,6
	160,5

	10
	10.00
	80,1
	79
	159,1

	11
	11.00
	79,1
	88,3
	167,4

	12
	12.00
	86,1
	90,3
	176,4

	13
	13.00
	89,1
	94,3
	183,4

	14
	14.00
	88,2
	91,5
	179,7

	15
	15.00
	85,1
	89,7
	174,8

	16
	16.00
	90,1
	96,3
	186,4

	17
	17.00
	96,8
	115,6
	212,4

	18
	18.00
	100,3
	105,8
	206,1

	19
	19.00
	110,5
	114
	224,5

	20
	20.00
	115,8
	120,3
	236,1

	21
	21.00
	126,3
	99,3
	225,6

	22
	22.00
	109,3
	94,5
	203,8

	23
	23.00
	90,5
	80,3
	170,8

	24
	24.00
	89,3
	75,6
	164,9


