АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-2/Ю7 (ООО «Монострой») от 15.06.2016г.

Комиссия в составе:

1.Начальник ЭСУ Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)
	№пп
	время
	Трансформатор №2

	
	
	Р,кВА

	1
	1.00
	30,1

	2
	2.00
	35,3

	3
	3.00
	38,1

	4
	4.00
	30,00

	5
	5.00
	30,3

	6
	6.00
	30,1

	7
	7.00
	94,3

	8
	8.00
	140,6

	9
	9.00
	100,1

	10
	10.00
	120,4

	11
	11.00
	142,5

	12
	12.00
	132,8

	13
	13.00
	160,0

	14
	14.00
	160,3

	15
	15.00
	154,8

	16
	16.00
	165,4

	17
	17.00
	170,6

	18
	18.00
	129,3

	19
	19.00
	100,1

	20
	20.00
	105,6

	21
	21.00
	95,6

	22
	22.00
	81,3

	23
	23.00
	48,1

	24
	24.00
	44,3


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

