АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-381 (ООО «Монострой») от 15.06.2016г.

Комиссия в составе:

1.Начальник по обслуживанию сетей Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	36,0
	36,1
	72,1

	2
	2.00
	36,0
	36,1
	72,1

	3
	3.00
	41,0
	44,4
	85,4

	4
	4.00
	41,0
	41,2
	82,2

	5
	5.00
	43,5
	43,8
	87,3

	6
	6.00
	46,4
	45,6
	92

	7
	7.00
	50,9
	55,4
	106,3

	8
	8.00
	56,4
	53,5
	109,9

	9
	9.00
	47,7
	50,3
	98

	10
	10.00
	49,4
	48,1
	97,5

	11
	11.00
	43,5
	43,9
	87,4

	12
	12.00
	41,5
	42,8
	84,3

	13
	13.00
	42,8
	43,9
	86,7

	14
	14.00
	44,4
	50,1
	94,5

	15
	15.00
	43,3
	49,4
	92,7

	16
	16.00
	50,6
	50,6
	101,2

	17
	17.00
	51,8
	56,7
	108,5

	18
	18.00
	55,4
	59,7
	115,1

	19
	19.00
	51,6
	52,4
	104

	20
	20.00
	53,4
	55,3
	108,7

	21
	21.00
	51,1
	49,8
	100,9

	22
	22.00
	51,2
	46,2
	97,4

	23
	23.00
	49,1
	40,3
	89,4

	24
	24.00
	46,0
	41,2
	87,2


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

