АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-551 (ООО «Монострой») от 15.06.2016г.

Комиссия в составе:

1.Начальник ЭСУ Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-551 2х630кВА (трансформатор №1 отключен)
	№пп
	время
	Трансформатор №2

	
	
	Р,кВА

	1
	1.00
	90,1

	2
	2.00
	95,3

	3
	3.00
	98,1

	4
	4.00
	100,00

	5
	5.00
	140,3

	6
	6.00
	150,1

	7
	7.00
	144,3

	8
	8.00
	130,6

	9
	9.00
	140,1

	10
	10.00
	130,4

	11
	11.00
	112,5

	12
	12.00
	122,8

	13
	13.00
	140,0

	14
	14.00
	140,3

	15
	15.00
	135,98

	16
	16.00
	155,4


	17
	17.00
	150,6

	18
	18.00
	169,3

	19
	19.00
	170,1

	20
	20.00
	155,6

	21
	21.00
	145,6

	22
	22.00
	121,3

	23
	23.00
	98,1

	24
	24.00
	94,3


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

