АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-553 (ООО «Монострой») от 15.06.2016г.

Комиссия в составе:

1.Начальник по обслуживанию сетей Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-381 2х400кВА
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	32,1
	40,2
	72,3

	2
	2.00
	40,3
	41,3
	81,6

	3
	3.00
	41,8
	50,4
	92,2

	4
	4.00
	51,5
	50,3
	101,8

	5
	5.00
	46,4
	53,1
	99,5

	6
	6.00
	66,9
	50,1
	117

	7
	7.00
	65,1
	61,2
	126,3

	8
	8.00
	69,1
	61,8
	130,9

	9
	9.00
	70,1
	60,7
	130,8

	10
	10.00
	70,1
	63,4
	133,5

	11
	11.00
	79,1
	51,6
	130,7

	12
	12.00
	74,3
	61,1
	135,4

	13
	13.00
	79,3
	63,3
	142,6

	14
	14.00
	75,1
	62,4
	137,5

	15
	15.00
	79,1
	58,6
	137,7

	16
	16.00
	80,1
	61,4
	141,5

	17
	17.00
	81,3
	66,1
	147,4

	18
	18.00
	75,9
	60,3
	136,2

	19
	19.00
	65,1
	60,1
	125,2

	20
	20.00
	62,4
	60,0
	122,4

	21
	21.00
	63,1
	60,7
	123,8

	22
	22.00
	60,2
	61,3
	121,5

	23
	23.00
	60,1
	51,0
	111,1

	24
	24.00
	50,0
	40,2
	90,2


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

