АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-570 (ООО «Монострой») от 15.06.2016г.

Комиссия в составе:

1.Начальник ЭСУ Коровин А.Е.

2.Мастер-электромонтер Стрекалин Н.Н. 

произвели замер нагрузки в ТП-570 2х630кВА 
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	14,5
	50,1
	64,6

	2
	2.00
	15,1
	63,3
	78,4

	3
	3.00
	15,3
	64,3
	79,6

	4
	4.00
	18,0
	65,1
	83,1

	5
	5.00
	18,8
	69,2
	88

	6
	6.00
	19,6
	70,3
	89,9

	7
	7.00
	29,1
	85,0
	114,1

	8
	8.00
	28,3
	74,3
	102,6

	9
	9.00
	29,2
	75,1
	104,3

	10
	10.00
	34,8
	88,9
	123,7

	11
	11.00
	35,4
	85,1
	120,5

	12
	12.00
	34,6
	70,4
	105

	13
	13.00
	39,2
	82,3
	121,5

	14
	14.00
	34,3
	80,2
	114,5

	15
	15.00
	34,3
	82,4
	116,7

	16
	16.00
	35,1
	86,4
	121,5

	17
	17.00
	34,4
	81,4
	115,8

	18
	18.00
	30,2
	90,2
	120,4

	19
	19.00
	30,1
	97,8
	127,9

	20
	20.00
	29,4
	92,2
	121,6

	21
	21.00
	28,2
	80,4
	108,6

	22
	22.00
	24,1
	70,4
	94,5

	23
	23.00
	20,1
	70,6
	90,7

	24
	24.00
	20,8
	70,0
	90,8


Начальник ЭСУ Коровин А.Е._________________________

