АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на РП-1/Ю7 мкр. Юрьевец 0,4кВ (ООО «Монострой») от 26.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец
	№пп
	время
	Трансформатор №1, кВА
	Трансформатор №2, кВА
	Итого,кВА

	1
	1.00
	55,6
	22
	77,6

	2
	2.00
	57,3
	21,8
	79,1

	3
	3.00
	58,4
	21,6
	80

	4
	4.00
	59,4
	20,7
	80,1

	5
	5.00
	60,4
	20,9
	81,3

	6
	6.00
	61,3
	23,4
	84,7

	7
	7.00
	65,8
	21,2
	87

	8
	8.00
	63,4
	21,9
	85,3

	9
	9.00
	66,7
	26,4
	93,1

	10
	10.00
	62,4
	29,8
	92,2

	11
	11.00
	65,8
	25,6
	91,4

	12
	12.00
	70,3
	27,8
	98,1

	13
	13.00
	72,9
	31,2
	104,1

	14
	14.00
	71,8
	33
	104,8

	15
	15.00
	76,3
	32,9
	109,2

	16
	16.00
	88,6
	41,8
	130,4

	17
	17.00
	91,8
	45,6
	137,4

	18
	18.00
	95,8
	43,1
	138,9

	19
	19.00
	96,4
	40,8
	137,2

	20
	20.00
	90,8
	41,9
	132,7

	21
	21.00
	84,7
	36,7
	121,4

	22
	22.00
	73,8
	36,1
	109,9

	23
	23.00
	70,4
	34,2
	104,6

	24
	24.00
	61
	31,5
	92,5


