АКТ 

замера почасовой нагрузки 

на ТП-1/Ю7 мкр. Юрьевец (ООО «Монострой») от 26.12.2016г.

Комиссия в составе:

1.Главного энергетика Коровина А.Е.

2.Мастер-электромонтера Стрекалина Н.Н. 

произвели замер нагрузки в мкр. Юрьевец
	№пп
	Трансформатор №1
	Трансформатор №2
	Итого



	
	Р,кВА
	Р,кВА
	Р,кВА

	1
	1.00
	39,8
	1.00
	78,2
	118

	2
	2.00
	39,7
	2.00
	77
	116,7

	3
	3.00
	40,3
	3.00
	76,1
	116,4

	4
	4.00
	41,2
	4.00
	77,3
	118,5

	5
	5.00
	42,3
	5.00
	79,3
	121,6

	6
	6.00
	46,8
	6.00
	80,2
	127

	7
	7.00
	56,9
	7.00
	99,3
	156,2

	8
	8.00
	58,9
	8.00
	121,1
	180

	9
	9.00
	62,4
	9.00
	125,3
	187,7

	10
	10.00
	70,6
	10.00
	134,6
	205,2

	11
	11.00
	69,8
	11.00
	125,8
	195,6

	12
	12.00
	64,2
	12.00
	120,4
	184,6

	13
	13.00
	59,6
	13.00
	100,6
	160,2

	14
	14.00
	60,3
	14.00
	119,6
	179,9

	15
	15.00
	61,3
	15.00
	117,3
	178,6

	16
	16.00
	60,8
	16.00
	120
	180,8

	17
	17.00
	55,3
	17.00
	121,3
	176,6

	18
	18.00
	50,9
	18.00
	115,6
	166,5

	19
	19.00
	52,3
	19.00
	88,7
	141

	20
	20.00
	49,1
	20.00
	89,3
	138,4

	21
	21.00
	46,2
	21.00
	84,6
	130,8

	22
	22.00
	40,1
	22.00
	79,6
	119,7

	23
	23.00
	38
	23.00
	77,5
	115,5

	24
	24.00
	37,2
	24.00
	74,3
	111,5


